Mise en marche
Initialisation des périphériques
Active les ventilateurs
Recoit le signal BMS enable
Initialisation des modules esclaves
Oui
Reçoit une erreur?
Erreur
Non
Enclenche le contacteur principal -
Active la précharge du contacteur principal +
Attend x secondes
Reçoit la lecture de courant
Courant > limite?
Enclenche le contacteur principal +

---
Initialisation des modules esclaves
Envoie d’une requêtre d’auto-assignation d’identité aux modules esclaves
Attend la réponse des
modules esclaves
Nombre de réponses
 != Nombre de module esclave
 prédéfinis
Envoie d’une requêtre pour connaitre le nb de modules
Attend la réponse des
modules esclaves
Nombre de lecture valide
 != Nombre de module
 prédéfinis
Envoie les limites
 aux modules esclaves
Attend un
accusé réception
Envoie la consigne
 de départ
Attend un
accusé réception

---
Activation des MPPTs
Reçoit la lecture de tension
 des modules esclaves
Tension > limite
Active la précharge du contacteur MPPT
Attend x secondes
Reçoit la lecture
de courant
Courant > limite
Enclenche le contacteur MPPT

---
Lecture de la température
Lecture de la
température
Température < Limite min
Température > Limite max
Met à jour la base de données

---
Lecture de la tension de la batterie
Reçoit la lecture de tension de la batterie
Tension < Limite min
Tension > Limite max
Gestion des erreurs
Recoit un signal
d’erreur
Ouvre le contacteur
principal -
Ouvre le contacteur
MPPT
Ouvre le contacteur
principal +
Allume le
témoin lumineux
Met à jour la base
de données

---
CAN RX
Reçoit un message CAN
Identifie le contenu
CAN TX
Lecture de la base de données pour les messages destinésau bus CAN externe
Délai de x secondes
Envoie des messages sur le bus CAN externe
Monitoring
Lecture du status des modules esclaves
Erreur détectée?