Mise en marche
Initialisation
 des périphériques
Active les ventilateurs
Recoit le signal
BMS enable
Initialisation des
modules esclaves
Recoit une erreur?
Oui
Erreur
Non
Enclenche le
Contacteur principal -
Active la précharge du
contacteur principal +
Attend x secondes
Reçoit la lecture
de courant
Courant > consigne?
Enclenche le
Contacteur principal +

---
Initialisation des modules esclaves
Envoie d’une requêtre
d’auto-assignation
d’identité aux
 modules esclaves
Attend la réponse des
modules esclaves
Nombre de réponses
 != Nombre de modules
 prédéfinis
Envoie les consignes
 aux modules esclaves
Attend un
accusé réception
Envoie la consigne
 de départ
Attend un
accusé réception

---
Activation des MPPTs
Reçoit la lecture
de tension
 des modules esclaves
Tension > Consigne
Active la précharge du
contacteur MPPT
Attend x secondes
Reçoit la lecture
de courant
Courant > consigne?
Enclenche le
Contacteur MPPT

---
Lecture de la température
Lit la température
Température < Consigne min
Température < Consigne max
Met à jour la base
de données

---
Lecture de la tension de la batterie
Reçoit la lecture
 de tension
 de la batterie
Tension < Consigne min
Tension > Consigne max

---
Gestion des erreurs
Recoit un signal
d’erreur
Ouvre le contacteur
principal -
Ouvre le contacteur
MPPT
Ouvre le contacteur
principal +
Allume le
témoin lumineux

---
CAN RX
Reçoit un
message CAN
Identifie le contenu

---
Monitoring
Lecture du status des
modules esclaves
Erreur détectée?

---
CAN TX
Lecture de la base de
 données pour les
messages destinés
au bus CAN externe
Délai de x seconde
Envoie des messages
 sur le bus
CAN externe